## リスト
○
×
△

## 別表１（店舗例）
別表１
日常の火災予防の担当者と日常の注意事項
防 火 管 理 者
防火担当責任者 |  |  | 火元責任者 |  | 防火担当責任者 |  | 火元責任者
担当区域 | 役職 氏 名 |  | 担当区域 | 氏 名 | 担当区域 | 役職 氏 名 | 担当区域 | 氏 名
1階 | ○○売場 ☆☆ ○ |  | 日用品売場 | 消防太郎
|  |  | 惣菜売場 | 救助二郎
2階 | △△売場 ■■ △ |  | 紳士服売場 | 救助二郎
担 当 者 の 任 務
防火管理者 |  | ・当該施設の防火管理業務の統括責任者
・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。
防火担当責任者 |  | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。
・防火管理者の補佐を行う。
火元責任者 |  | ・担当区域の火災予防について「自主検査チェック票」などに基づきチェックし、防火管理者に 報告する。
従業員等の注意事項
１ 消火器、屋内消火栓などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かないこと。
２ 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。
３ 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。
４ 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。
５ 従業員、職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。
６ 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。
７ 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。
８ 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。
９ 喫煙場所などの吸殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるな どして処分すること。
10 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に 出さないこと。
11 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。
12 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。
13 その他
注 事業所（店舗）の規模、形態に応じて作成してください。

## 別表１（工場例）
別表１
日常の火災予防の担当者と日常の注意事項
防 火 管 理 者
防火担当責任者 |  |  | 火元責任者 |  | 防火担当責任者 |  | 火元責任者
担当区域 | 役職 氏 名 |  | 担当区域 | 氏 名 | 担当区域 | 役職 氏 名 | 担当区域 | 氏 名
事務所棟 | 総務課長 ☆☆ ○ |  | 事務所全域 | ☆係長
第1工場棟 | 製造1課長 ○○ △ |  | 第1工程 | ★ ▽▽
|  |  | 第2工程 | ○■ ☆
製品倉庫 | 販売課長 ※※ ■ |  | 倉庫全域 | 救助二郎
担 当 者 の 任 務
防火管理者 |  | ・当該施設の防火管理業務の統括責任者
・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。
防火担当責任者 |  | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。
・防火管理者の補佐を行う。
火元責任者 |  | ・担当区域の火災予防について「自主検査チェック票」などに基づきチェックし、防火管理者に 報告する。
従業員等の注意事項
１ 消火器、屋内消火栓などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かないこと。
２ 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。
３ 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。
４ 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。
５ 従業員、職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。
６ 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。
７ 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。
８ 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。
９ 喫煙場所などの吸殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるな どして処分すること。
10 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に 出さないこと。
11 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。
12 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。
13 その他
注 事業所（工場）の規模、形態に応じて作成してください。

## 別表２自主点検・日常･「火気」
別表２
自主点検チェック票（日常）「火気関係」 ○ 月
実施責任者 |  |  | 火元責任者 ○○ △ |  | 担当区域 |  | ２階○○売場
月 | 曜日 | 実施項目
|  | 避難経路の確保 | 終業時の火気確認 | 施錠確認 |  | 火気設備・器具の確認 | 電気器具の確認 | その他必要事項を作成する
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修 不備欠陥は直ちに防火管理者へ報告する。 | [6 empty] | 防火管理者 確 認
注 事業所の規模、形態に応じて作成してください。

## 別表３ 自主点検・日常「障害等」（店舗例）
別表３
自主点検チェック票（日常）「閉鎖障害等」
実施責任者 |  |  | 火元責任者 ○○ △ |  |  | 担当範囲 | １階
実施日時 |  |  |  | ４/３ 10時 |  | ４/３ 15時
実施項目 |  | 確認箇所 |  | チェック状況 |  | チェック状況 | チェック状況 |  | チェック状況
避難障害 | 避難口 | ○○側出入口 |  | ○ |  | ○
|  | △側出入口 |  | ○ |  | ○
| 避難通路 | 北側通路 |  | ○ |  | ○
|  | ◯売場中央通路 |  | ○ |  | ○
| 階段 | Ａ階段 |  | ○ |  | ○
|  | Ｃ階段 |  | △ | ダンボール | ○
閉鎖障害 | 防火戸・防火シャッター | Ａ階段防火戸 |  | △ | 花鉢 | ○
|  | Ｃ階段防火戸 |  | ○ |  | ○
|  | 店舗中央シャッター |  | ○ |  | ○
操作障害 | 屋内消火栓 | ◯売場西側 |  | ○ |  | ○
|  | △売場東側 |  | ○ |  | ○
| 自動火災報知設備 | ◯売場発信機 |  | ○ |  | ○
|  | △売場発信機 |  | ○ |  | ○
|  | □バックヤード |  | ○ |  | ○
備 考 |  |  |  | ダンボール、花鉢の除去
防火管理者確認
○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修
注 事業所（店舗）の規模、形態に応じて作成してください。
消防計画に記載してある責任者がチェックする。

## 別表３自 自主点検・日常「障害等」（工場例）
別表３
自主検査チェック票（日常）「閉鎖障害等」
実施責任者 |  |  | 火元責任者 ○○ △ |  |  | 担当範囲 | 第1工場 第1工程
実施日時 |  |  |  | ４/３ 10時 |  | ４/３ 15時
実施項目 |  | 確認箇所 |  | チェック状況 |  | チェック状況 | チェック状況 |  | チェック状況
避難障害 | 避難口 | ○○側出入口 |  | ○ |  | ○
|  | △側出入口 |  | ○ |  | ○
| 避難通路 | 第1工程中央通路 |  | ○ |  | ○
|  | 第1工程北側通路 |  | ○ |  | ○
| 階段 | 北側階段 |  | ○ |  | ○
閉鎖障害 | 防火戸・防火シャッター | 第1工程段防火戸 |  | △ | 製品 | ○
|  | 北側階段防火戸 |  | ○ |  | ○
操作障害 | 屋内消火栓 | 第1工程西側 |  | ○ |  | ○
|  | 第1工程東側 |  | ○ |  | ○
| 自動火災報知設備 | 第1工程西側発信機 |  | ○ |  | ○
|  | 第1工程東側発信機 |  | ○ |  | ○
備 考 |  |  |  | 製品除去
防火管理者確認
(凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修
注 事業所（工場）の規模、形態に応じて作成してください。
消防計画に記載してある責任者がチェックする。

## 別表４ 自主点検・定期
別表４
自主検査チェック票（定期）
実 施 項 目 及 び 確 認 箇 所 | [6 empty] | 検査結果
建 物 構 造 | (1) 基礎部 | 上部の構造体に影響を及ぼす沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。
| (2) 柱・はり・壁 ･床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。
| (3) 天井 | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。
| (4) 窓枠・サッシ ・ガラス | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。
| (5) 外壁（貼石・ タイル・モルタ ル・塗壁等）・ ひさし・パラペ ット | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。
| (6) 屋外階段 | 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか。
| (7) 手すり | 支柱が破損・腐食していないか。取付部に緩み・浮きがないか。
| (6) 非常用新入口 | 表示されているか。また、進入障害はないか。
防 火 設 備 | (1) 外壁の構造及 び開口部等 | 外壁の耐火構造等に損傷はないか。
外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。
防火戸は円滑に開閉できるか。
| (2) 防火区画 | 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。
階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。
自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。
〔確認要領〕・常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。
・煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット 等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。
防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。
防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。
防火ダンパーの作動状況は良いか。
避 難 施 設 | (1) 廊下・通路 | 有効幅員が確保されているか。
避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。
| (2) 階段 | 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。
階段室の内装は不燃材料になっているか。
階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。
非常用照明がバッテリーで点灯するか。
| (3) 避難階の避難口（出入口） | 扉の開放方向は避難上支障ないか。
避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。
避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。
避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。
火気設備器具 | (1) 厨房設備(大型 レンジ、フライ ヤー等)､ガスコ ンロ、湯沸器 | 可燃物品からの保有距離は適正か。
異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。
ガス配管は亀裂、老化、損傷していないか。
油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。
排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。
燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。
| (2) ガス・石油ス トーブ | 自動消火装置は適正に機能するか。
火気周囲は整理整頓されているか。
電気設備 | (1) 変電設備 | 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。
変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。
変電設備に異音、過熱はないか。
| (2) 電気器具 | タコ足の接続を行っていないか。
許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
危険物施設 | (1) 少量危険物 貯蔵取扱所 | 標識は掲げられているか。
掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。
換気設備は適正に機能しているか。
容器の転倒、落下防止措置はあるか。
整理清掃状況は適正か。
危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。
屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。
| (2) 指定可燃物 貯蔵取扱所 | 標識は掲げられているか。
貯蔵取扱所周囲に火気はないか。
整理整頓（集積）の状況は良いか。
検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認
構造関係 |  |  | 年 月 日 | 火気設備器具 | 年 月 日
防火関係 |  |  | 年 月 日 | 電気設備 | 年 月 日
避難関係 |  |  | 年 月 日 | 危険物施設 | 年 月 日
○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修
注 事業所の規模、形態に応じて作成してください。
消防計画に記載してある責任者（防火担当・火元責任者）がチェックする。

## 別表5自主点検・消防設備
消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック票 別表５
実施設備 | 確認箇所 |  | 点検結果
消火器 | (1) 設置場所に置いてあるか。
（ 年 月 日実施） | (2) 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。
(3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。
(4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。
(5) 圧力計が指示範囲内にあるか。
屋内消火栓設備 | (1) 使用上の障害となる物品はないか。
泡消火設備（移動式） | (2) 消火栓扉は確実に開閉できるか。
（ 年 月 日実施） | (3) ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。
(4) 表示灯は点灯しているか。
スプリンクラー設備 | (1) 散水の障害はないか。（例．物品の集積など）
（ 年 月 日実施） | (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。
(3) 送水口の変形及び操作障害はないか。
(4) スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。
(5) 制御弁は閉鎖されていないか。
自動火災報知設備 | (1) 表示灯は点灯しているか。
（ 年 月 日実施） | (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
(3) 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。
(4) 感知器の破損、変形、脱落はないか。
非常ベル | (1) 表示灯は点灯しているか。
（ 年 月 日実施） | (2) 操作上障害となる物がないか。
(3) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。
放送設備 | (1) 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯して いるか。
（ 年 月 日実施） | (2) 試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。
誘導灯 | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。
（ 年 月 日実施） | (2) 誘導灯の周囲には､間仕切り､衝立､ロッカー等があって､視認障害となっていな いか。
(3) 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態 であるか。
(4) 不点灯、ちらつき等がないか。
避難器具 | (1) 避難に際し、容易に接近できるか。
（ 年 月 日実施） | (2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていな いか。
(3) 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。
(4) 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。
(5) 標識に変形、脱落、汚損がないか。
水噴霧消火設備 | (1) 散水の障害はないか。（例．物品の集積など）
（ 年 月 日実施） | (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。
(3) 管、管継手に漏れ、変形はないか。
泡消火設備（固定式） | (1) 泡の分布を妨げるものがないか。
（ 年 月 日実施） | (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。
(3) 泡のヘッドにつまり、変形はないか。
不活性ガス消火設備 | (1) 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に 表示されているか。（手動式起動装置）
ハロゲン化物消火設備 | (2) 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消 火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。
粉末消火設備 | (3) スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。
（ 年 月 日実施） | (4) 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。
屋外消火栓設備 | (1) 使用上の障害となる物品はないか。
（ 年 月 日実施） | (2) 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。
(3) ホース、ノズルに変形、損傷はないか。
動力消防ポンプ設備 | (1) 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。
（ 年 月 日実施） | (2) 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。
(3) 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。
ガス漏れ火災警報設備 | (1) 表示灯は点灯しているか。
（ 年 月 日実施） | (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
(3) 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による末警戒部分がな いか。
(4) ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。
漏電火災警報器 | (1) 電源表示灯は点灯しているか。
（ 年 月 日実施） | (2) 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していな いか。
消防用水 | (1) 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。
（ 年 月 日実施） | (2) 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。
(3) 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。
連結散水設備 | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害と なるものがないか。
（ 年 月 日実施） | (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。
(3) 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。
(4) 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。
連結送水管 | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害と なるものがないか。
（ 年 月 日実施） | (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。
(3) 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。
(4) 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。
(5) 表示灯は点灯しているか。
非常コンセント設備 | (1) 周囲に使用上障害となる物がないか。
（ 年 月 日実施） | (2) 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく容易に扉が開閉できるか。
(3) 表示灯は点灯しているか。
検査実施者氏名 |  | 防火管理者確認
○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修
注 不必要な設備は削除して作成してください。
消防計画に記載してある責任者（防火担当・火元責任者）がチェックする。

## 別記１権原の範囲
別記1
名称 管理権原者の権限の範囲
所有者 |  |  |  | 所有部分 |  | 権原の範囲
（法人の場合は名称及び代表者、職・氏名
消防株式会社 代表取締役社長 消防 太郎 |  |  |  | ○ビル全体 |  | 地上１階から４階の共有部分及び５階事務所
番号 | 管理権原者 |  | 権限の範囲 | 番号 | 管理権原者 |  | 権限の範囲
名称（店舗名）
1 | 代表 ☆ ○男 |  | １階店舗部分① | 9
☆★☆ 花や
2 | 代表取締役 ▽ ☆子 |  | １階店舗部分②
ブティツクＦ
3 | 代表 ＄＃ е夫 |  | １階店舗部分③
古美術 骨董
4 | 代表取締役 ○○ ○次 |  | ２階店舗部分④
リサイクル Ｚ
5 | 代表取締役 ○○ ○夫 |  | ２階店舗部分⑤
ワンコインショップ ０
6
7
8
平 面 図
階 層 |  | 1 |  | 階 層 |  | 2
※ 管理権原及び平面図は、実情に合わせて別紙で添付も可能（別紙の場合は、添付別紙参照と記載する。）
④
⑤
②
③
①
ＥＶ
ＥＶ
階段
階段
階段
階段

## 構成員一覧
○○ビル 協議会構成員一覧表
役職名 |  | 事業所名 |  | 職･氏名 | 建築物所有者との関係 | 連絡先 | 備考
会長 （代表者） |  | ○☆ビル株式会社 |  | 代表取締役社長 消防太郎 | 所有者 | ○○ー○○○○
副会長 |  | ブティツクＦ |  | 代表取締役 ▽ ☆子 | 賃貸 | ○○ー○○○○
副会長 |  | ワンコインショップ ０ |  | 代表取締役 ○○ ○夫 | 賃貸 | ○○ー○○○○
統括防火管理者 |  | ○☆ビル株式会社 |  | 事務長 消防次郎 |  | ○○ー○○○○
事務局 |  | ○☆ビル株式会社 |  | 総務課 （担当：○○係長 電話番号 ３２－０１１９）
番号 | 事業所名 |  | 管理権原者 職･氏名 | 防火管理者 職・氏名 | 使用階等 | 建築物所有者との関係 | 連絡先
1 | ○☆ビル株式会社 |  | 代表取締役社長 消防太郎 | 総務課長 ○○ ○ | ５階 | 所有者 | ○○ー○○○○
2 | ☆★☆ 花や |  | 代表 ☆ ○男 | 代表 ☆ ○男 | １階 | 賃貸 | ○○ー○○○○
3 | ブティツクＦ |  | 代表取締役 ▽ ☆子 | 店長 ○ ○子 | １階 | 賃貸 | ○○ー○○○○
4 | 古美術 骨董 |  | 代表取締役 ○○ ○次 | 店長 ○ ○男 | １階 | 賃貸 | ○○ー○○○○
5 | ワンコインショップ ０ |  | 代表取締役 ○○ ○夫 | 店長 ○ ☆子 | ２階 | 賃貸 | ○○ー○○○○
6 | リサイクル Ｚ |  | 代表取締役 ○○ ○次 | 店長 ○ ○継 | ２階 | 賃貸 | ○○ー○○○○